CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN EXPERIMENTAL INTERDISCIPLINARIA (UFEI) PARA PROGRAMAS STEM, SEGUNDA ETAPA



DESCRIPCIÓN: LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN EXPERIMENTAL INTERDISCIPLINARIA (UFEI) PARA PROGRAMAS STEM (CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS), SEGUNDA ETAPA, SE CONSTRUIRÁ EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLIMA DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, EN ESTA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO, SE TERMINARÁ LA PLANTA BAJA DEJÁNDOLA FUNCIONAL, DONDE SE ENCUENTRAN LOS LABORATORIOS DE SEMICONDUCTORES Y DIELÉCTRICOS; NANOTECNOLOGÍA E INGENIERÍA ÓPTICA, Y SE CONSTRUIRÁ LA PLANTA ALTA CON UNA SUPERFICIE DE 609.84 M2, LA CUAL QUEDARÁ EN OBRA NEGRA, EN ESTA PLANTA SE ENCONTRARÁN LOS LABORATORIOS DE: SISTEMAS MECÁNICOS Y ROBÓTICOS CON 97.86M2 DE SUPERFICIE; AUTOMÁTICA SOSTENIBLE CON 108.06 M2 DE SUPERFICIE; SISTEMAS INTELIGENTES CON 121.11 M2 DE SUPERFICIE; INGENIERÍA TERMODINÁMICA CON 108.06 M2 DE SUPERFICIE Y PROCESOS VERDES CON 97.86 M2 DE SUPERFICIE, ADEMAS DE UN ÁREA DE CIRCULACIÓN DE 76.89 M2 DE SUPERFICIE. LOS TRABAJOS A REALIZAR EN CADA PLANTA SON LOS SIGUIENTES:
EN PLANTA BAJA: 103.52 M2 DE MUROS DIVISORIOS Y CUBIERTAS DE TABLACEMENTO; 19.00 PIEZAS DE DETALLE CONSTRUCTIVO (ELABORACIÓN DE ESCALONES Y MESETAS DE CONCRETO F'C=200KG/CM2); 56.09 M2 DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10; 478.60M2 DE INSTALACIÓN DE LOSETA CERÁMICA EN PISOS Y AZULEJO EN MUROS, CON JUNTA DE 5MM, Y ADHESIVO; 2326.11 M2 DE PINTURA VINÍLICA LAVABLE EN MUROS Y PLAFONES; 43 PIEZAS DE CANCELERÍA (7 VENTANAS DE ALUMINIO DE 2" TIPO LOUVER, 27 PUERTAS DE ALUMINIO NATURAL Y 9 MAMPARAS DE BAÑO CON ALUMINIO LISO); 153 PIEZAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (SALIDAS DE ALUMBRADO, DE APAGADOR SENCILLO, DE CONTACTO Y AIRE ACONDICIONADO, CON CHALUPA O CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA, TUBERÍA CONDUIT DE PVC Y CABLEADO); 121 ML DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 25MM); 19.00 PIEZAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (CENTRO DE CARGA "NQ304AB100S", INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO HDL36030 Y QO 1X20); 145.14 ML DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA CON TUBERÍA TUBO PLUS DE 3/4", 1" Y 1 1/4"); 35 PIEZAS DE MUEBLES HIDROSANITARIOS (6 TAZAS PARA WC, 6 LAVABOS, 3 MINGITORIOS, 2 REGADERAS DE EMERGENCIA, 11 TARJAS, 4 CESPOL COLADERA Y 1 TINACO DE 2500LT); 9.00 PIEZAS DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA (VÁLVULAS DE ESFERA TUBO PLUS DE 3/4", 1" Y 1 1/4"); 19.00 PIEZAS DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN (INSTALACIÓN DE 12 AIRES ACONDICIONADOS Y 7 EXTRACTORES DE AIRE); 155.64 ML DE INSTALACIÓN ESPECIAL (INSTALACIÓN DE DUCTERÍA PARA SALIDAS DE AIRE COMPRIMIDO, GAS Y VACIO); Y 26.05 ML DE OBRA EXTERIOR (BORDILLO DE 10X30CM CON CONCRETO F'C=150KG/CM2).
EN PLANTA ALTA: 1236.27 M2 DE ESTRUCTURA PARA MUROS, COLUMNAS, TRABES Y LOSA DE AZOTEA (CON CIMBRA DE TRIPLAY DE 16MM, ACERO DE REFUERZO DEL #3 AL #6, Y CONCRETO F'C= 250KG/CM2; 643.92 M2 DE MUROS DIVISORIOS DE TABIQUE LIGERO DE 14 CMS DE ESPESOR; 1011.42 ML DE CASTILLOS Y CADENAS DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 CON ARMEX 10X10X4 CAL. 6; Y 37 PIEZAS DE INSTALACIÓN PARA RED DE DATOS (SALIDAS DE RED CON CHALUPA O CAJA DE REGISTRO DE PVC).
ESTA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR TIENE POR OBJETO PROPORCIONAR EDUCACIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, A JÓVENES PROVENIENTES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA REGIÓN MIXTECA DEL ESTADO DE OAXACA, CON LA EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE ESTE PROYECTO SE VERÁN BENEFICIADOS 1459 ALUMNOS DE LAS LICENCIATURAS Y POSGRADOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN ÁREAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA. 











	
	
	
	
	

	
	EDIFICIO
	
	
	TOTAL, POR CAPITULO

	
	
	
	
	
	

	
	CAPÍTULO 1. ESTRUCTURA
	
	
	$0.00

	
	CAPÍTULO 2. ALBAÑILERIA Y ACABADOS
	
	
	$0.00

	
	CAPÍTULO 3. HERRERIA, CANCELERÍA Y CARPINTERÍA
	
	
	$0.00

	
	CAPÍTULO 4. INSTALACIONES
	
	
	$0.00

	
	Sub. Capítulo 4.1. Instalaciones eléctricas
	
	
	$0.00

	
	Sub. Capítulo 4.2. Instalaciones de internet
	
	
	$0.00

	
	Sub. Capítulo 4.3. Instalaciones hidrosanitarias
Sub. Capítulo 4.4. Instalaciones especiales
	
	
	$0.00
$0.00

	
	CAPÍTULO 5. OBRA EXTERIOR
	
	
	$0.00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TOTAL, EDIFICIO
	$0.00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	I.V.A. 16 % 
	$0.00

	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	TOTAL, OBRA
	$0.00






	CATÁLOGO DE CONCEPTOS

	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
	UNIDAD
	 CANTIDAD 
	 P. UNITARIO 
	IMPORTE

	C1
	CAPÍTULO 1. ESTRUCTURA
	 
	 
	 
	 

	LAB-EST01
	CIMBRA PARA TRABES, ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY NUEVO DE PINO DE 16 MM. INCLUYE: CIMBRADO, PLOMEADO, DESCIMBRADO, PUNTALES A CUALQUIER ALTURA, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, CHAFLANES, GOTEROS, FRENTES, CORTES Y DESPERDICIOS.
	M2
	                   304.63 
	 
	$0.00

	LAB-EST02
	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES, ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRADO, PLOMEADO, DESCIMBRADO, PUNTALES A CUALQUIER ALTURA, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, CHAFLANES, GOTEROS, FRENTES, CORTES Y DESPERDICIOS.
	M2
	                   589.48 
	 
	$0.00

	LAB-EST03
	CIMBRA P/MUROS DE CONCRETO Y COLUMNAS, ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY NUEVO DE PINO DE 16 MM. INCLUYE CIMBRADO, PLOMEADO, DESCIMBRADO, BARROTES, PUNTALES A CUALQUIER ALTURA, REFUERZOS, CHAFLANES, CORTES Y DESPERDICIOS.
	M2
	                   342.16 
	 
	$0.00

	LAB-EST04
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA. DIAM. #2 FY = 2530 KG/CM2, INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS DE ESTRIBOS, DESPERDICIOS Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS.
	KG
	                2,584.40 
	 
	$0.00

	LAB-EST05
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA DEL #3 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS DE ESTRIBOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS.
	KG
	                4,372.13 
	 
	$0.00

	LAB-EST06
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA DEL #4 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES, DESPERDICIOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO.
	KG
	                5,766.66 
	 
	$0.00

	LAB-EST07
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA DEL #5 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES, DESPERDICIOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO.
	KG
	                2,678.76 
	 
	$0.00

	LAB-EST08
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA DEL #6 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES, DESPERDICIOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO.
	KG
	                   847.06 
	 
	$0.00

	LAB-EST09
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ALECTROSOLDADA 6X6 8/8, EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE:  ELEVACIONES, SILLETAS INDUSTRAILES MOD. SM 100 DE 2.5 CM DE RECUBIMIENTO A CADA 75 CM, MATERIALES, CORTES, TRASLAPES DE 15 CM, AMARRE CON ALAMBRE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
	M2
	                   658.77 
	 
	$0.00

	LAB-EST10
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CASETON DE POLIESTIRENO DE 65X65X20 CM, INCLUYE:  MATERIALES, ACARREOS, CORTES, SUJECIÓN CON ALAMBRE RECOCIDO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
	M2
	                   411.27 
	 
	$0.00





	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
	UNIDAD
	 CANTIDAD 
	 P. UNITARIO 
	IMPORTE

	LAB-EST11
	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA (MUROS DE CONCRETO, COLUMNAS, TRABES Y CAPA DE COMPRESIÓN) T.M.A. 3/4", INCLUYE: ELABORACIÓN, ELEVACIONES, VACIADO, VIBRADO, CURADO DURANTE 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, UNA PRUEBA DE LABORATORIO POR CADA 10M3 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
	M3
	                   158.31 
	 
	$0.00

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL CAPÍTULO 1. ESTRUCTURA 
	$0.00

	C2
	CAPÍTULO 2 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
	 
	 
	 
	 

	LAB-ALB01
	MURO DE  14 CMS. DE ESPESOR, CON TABICÓN MACIZO TIPO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:1/4:5 EN JUNTAS NO MAYORES A 1 CM, INCLUYE: NIVELADO, PLOMEADO, DETALLADO DE JUNTAS, ANDAMIOS, ELEVACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.
	M2
	                   643.92 
	 
	$0.00

	LAB-ALB02
	ELABORACIÓN DE MURO Y LOSA DE TABLACEMENTO DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO DOS CARAS CON PLACAS DE 13MM DE ESPESOR, MARCA USG DUROCK O SIMILAR, INCLUYE: PLACA DE TABLACEMENTO, POSTES METÁLICOS DE REFUERZO CAL. 20 @ 40.6 CM Y CANALES DE AMARRE CAL. 22 DE 6.35 CM DE ANCHO, TORNILLOS, CINTA DE REFUERZO, CEMENTO FLEXIBLE BASECOAT, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
	M2
	                   103.52 
	 
	$0.00

	LAB-ALB03
	CASTILLO (K1)  DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 X 20 CM. ARMADO CON ACERO ARMEX 10 X 15-4 CAL. 6, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ANCLAJES, ESCUADRAS, CORTES, DESPERDICIOS Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS.
	ML
	                   458.96 
	 
	$0.00

	LAB-ALB04
	CADENA DE CERRAMIENTO (CC1) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X20 CM. ARMADA CON ARMEX 10 X 10-4 CAL. 6, INCLLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ANCLAJES, ESCUADRAS, CORTES, DESPERDICIOS Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS.
	ML
	                   552.46 
	 
	$0.00

	LAB-ALB05
	JUNTA CONSTRUCTUVA DE 14 CM EN CASTILLOS Y CADENAS, A BASE DE TIRAS DE POLIESTIRENO DE 14 CM ANCHO X 2.5 CM ESPESOR. FIJADA CON SILICÓN DURETAN, INCLUYE: MATERIALES, SELLADO DE JUNTA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN
	ML
	                   232.03 
	 
	$0.00

	LAB-ALB06
	FORJADO DE ESCALÓN DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, CON ACABADO DESLAVADO, CON PERALTES DE 18 CM, 35 CM. DE HUELLA Y 1.80 M DE LONGITUD, FORJADO DE NARIZ DE 5CM CON CIMBRA APARENTE, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM. AMBOS SENTIDOS, COLADO EN SITIO. INCLUYE; NARIZ Y CIMBRA APARENTE, TRAZO, DESCIMBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	                     17.00 
	 
	$0.00

	LAB-ALB07
	PISO DE CONCRETO F'C=150 K/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10-10, ACABADO FINO RAYADO CON BOCHA DE PELO O DESLAVADO, INCLUYE; COLADO EN SECCIONES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE A COLAR, NIVELACIÓN, MAESTREADO, ACABADO CON VOLTEADOR, TRASLAPES DE MALLA DE 15 CM, CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO Y TODO LO NECESARIO P/SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	                     56.09 
	 
	$0.00




	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
	UNIDAD
	 CANTIDAD 
	 P. UNITARIO 
	IMPORTE

	LAB-ALB08
	ELABORACIÓN DE ANCLA EN "L", PARA ESTABILIZACIÓN DE MUROS DIVISORIOS, ELABORADA CON VARILLA DEL #4 DE 80 CM DE DESARROLLO, COLOCADA DE TRABE O LOSA A CASTILLO, INCLUYE: TUBO DE PVC/CONDUIT DE 3/4" DE 30 CM DE DESARROLLO CON TAPÓN (VER DETALLE EN PLANO), SUJECIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	PZA.
	                   111.00 
	 
	$0.00

	LAB-ALB09
	ELABORACIÓN DE MESETA PARA LAVABO MA-03 EN BAÑOS, DE 2.60 MT DE LARGO X 0.60 MT DE ANCHO A 0.85 MT DE ALTURA DEL N.P.T. Y 7CM DE ESPESOR, (VER DETALLE EN PLANO), CON CONCRETO F’C=200 KG/CM2, ARMADO CON ACERO DEL #3, A CADA 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO FINAL CON LOSETA DE 60 CM X 60 CM MODELO BRERA GRIS MCA. INTERCERÁMIC O SIMILAR. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TERMINADA CON JUNTA A HUESO Y BOQUILLA SIN ARENA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	                       2.00 
	 
	$0.00

	LAB-ALB10
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO DE PRIMERA CALIDAD DE 25x40CM, MODELO SPIRIT WHITE MARCA INTERCERMIC, ASENTADO CON PEGAZULEJO BLANCO MCA. INTERCERAMIC O SIMILAR, JUNTA CIEGA, EMBOQUILLADO CON BOQUILLA CON ARENA, INCLUYE; CORTES RECTOS Y A 45° GRADOS, REMATES, EMBOQUILLADO Y LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO.
	M2
	                     75.64 
	 
	$0.00

	LAB-ALB11
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE PRIMERA CALIDAD DE 40 CM X 40 CM MODELO CREMA MARFIL MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, ASENTADA CON ADHESIVO GRIS MCA. PORCELANITE Y MORTERO CEMENTO–ARENA 1/2:4, JUNTA DE 5 MM, INCLUYE; EMBOQUILLADO CON BOQUILLA CON ARENA, DETALLES, CORTES RECTOS Y A 45° Y LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO.
	M2
	                   402.96 
	 
	$0.00

	LAB-ALB12
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX, MCA. COMEX, SIMILAR O SUPERIOR EN CALIDAD, ACABADO SATINADO LAVABLE, EN MUROS, TRABES Y COLUMNAS, TRABAJO TERMINADO A 2 MANOS, INCLUYE; PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO CON SELLADOR 5X1 MCA. COMEX O SIMILAR, REBABEADO FINO Y GRUESO, RESANES Y PLASTE NECESARIO, ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 8 MTS., CORTES, TRAZO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, COLOR INDICADO EN OBRA.
	M2
	                1,769.79 
	 
	$0.00

	LAB-ALB13
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA PROMIL, MCA. COMEX, SIMILAR O SUPERIOR EN CALIDAD, ACABADO MATE LAVABLE, EN PLAFÓN, TRABAJO TERMINADO A 2 MANOS, INCLUYE; PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO CON SELLADOR 5X1 MCA. COMEX O SIMILAR, REBABEADO FINO Y GRUESO, RESANES Y PLASTE NECESARIO, ELEVACIONES, CORTES, TRAZO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, COLOR INDICADO EN OBRA.
	M2
	                   546.42 
	 
	$0.00

	LAB-ALB14
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN ZOCLO DE 10 CM ANCHO, SOBRE MURO, INCLUYE; TRAZO, DOS MANOS DE PINTURA, BOQUILLAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	ML
	                   350.80 
	 
	$0.00

	LAB-ALB15
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINAS MODELO GENOVA COLOR CHAMPAGNE PARA VENTANAS, INCLUYE: CORTINEROS ESTANDAR, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	M2
	                       9.90 
	 
	$0.00

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL CAPÍTULO 2. ALBAÑILERÍA Y ACABADOS 
	$0.00



	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
	UNIDAD
	 CANTIDAD 
	 P. UNITARIO 
	IMPORTE

	C3
	CAPÍTULO 3. HERRERÍA Y CANCELERÍA
	 
	 
	 
	 

	LAB-HCC01
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA PL-01 DE 10CM X 10CM X 1/4" DE ESPESOR PARA ANCLAJE DE POSTE PTR, (VER DETALLE EN PLANO HER-1), INCLUYE: 3 ANCLAS EN "C" DE VARILLA CORRUGADA DE 3/8" DE 15CM DE DESARROLLO, SOLDADURA DE ELECTRODOS SERIE E-70 CORDÓN CORRIDO, PRIMER, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR A ESCOGER A DOS MANOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	                     56.00 
	 
	$0.00

	LAB-HCC02
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL PTR 2 1/2" X 2 1/2" CAL. 14 PARA REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL EN MUROS DIVISORIOS DE PANEL TABLACEMENTO. INCLUYE, CORTE Y HABILITADO DE MATERIAL, SOLDADURA A7018 CORDÓN CORRIDO, REBABEO DE MATERIAL, APLICACIÓN DE 1 MANO DE PRIMARIO DE RESINA ALQUIDÁLICA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA INSTALACIÓN. 
	KG
	                   809.58 
	 
	$0.00

	LAB-HCC03
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA (PA-02) DE ALUMINIO DE 1.50 M ANCHO X 2.20 M ALTURA (VER DETALLE EN PLANO) DE ALUMINIO CUPRUM ANODIZADO COLOR NATURAL. CONSTRUCCIÓN A BASE DE 2 HOJAS ABATIBLES A 90° DE 0.75 M ANCHO X 2.20 M ANCHO CON PERFILES DE 1.750" (CERCO, INTERMEDIO Y CABEZAL LÍNEA PANORAMA) RECUBIERTOS CON PANEL DE ALUMINIO LISO DOBLE VISTA Y CONTRA MARCO A BASE DE PERFILES TIPO BOLSA LISA Y BATIENTE DE 2.000" X 1.250", ACCESORIOS: BISAGRAS DE PIVOTE, BARRAS DE EMPUJE, PLACAS PARA BARRA DE EMPUJE, CHAPA DE PALETA PARA LINEA 3 TIPO ADAMS RITE Y PASADORES DE MAROMA. INLCUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, COLOCACIÓN, TORNILLERÍA, VINIL, FELPA, ACRILASTIC PARA SELLADO DE CONTRAMARCO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
	PZA.
	                       9.00 
	 
	$0.00

	LAB-HCC04
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA (PA-04) DE 2.00M ANCHO X 2.20 M ALTURA (VER DETALLE EN PLANO) DE ALUMINIO CUPRUM ANODIZADO COLOR NATURAL. CONSTRUCCIÓN A BASE DE 2 HOJAS (1 FIJA Y 1 CORREDIZA) DE 1.05 M ANCHO X 2.20 ALTURA CON PERFILES "1.750" (CERCO, ZOCLO, INTERMEDIO Y CABEZAL SERIE 50 EUROVENT) RECUBIERTOS CON PANEL DE ALUMINIO LISO DOBLE VISTA Y CRISTAL DE 6 MM CLARO Y CONTRAMARCO BATIENTE (LINEA SERIE 50 EUROVENT). ACCESORIOS: RIEL AEREO, CARRETILLAS, CHAPA DE GANCHO 455 PHILLIPS Y JALADERAS TIRADOR. INLCUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, COLOCACIÓN, TORNILLERÍA GALVANIZADA, VINIL, FELPA, ACRILASTIC PARA SELLADO DE CONTRAMARCO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
	PZA.
	                       1.00 
	 
	$0.00






	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
	UNIDAD
	 CANTIDAD 
	 P. UNITARIO 
	IMPORTE

	LAB-HCC05
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PLEGADIZA (PA-05) DE ALUMINIO, DE 1.50 M ANCHO X 2.20 M ALTURA (VER DETALLE EN PLANO) DE ALUMINIO CUPRUM ANODIZADO COLOR NATURAL. CONSTRUCCIÓN A BASE DE 2 HOJAS PLEGABLES DE 0.75 M ANCHO X 2.20 M ALTURA CON PERFILES "1.750" (CERCO, ZOCLO, INTERMEDIO Y CABEZAL SERIE 50 EUROVENT), RECUBIERTOS CON PANEL DE ALUMINIO LISO DOBLE VISTA Y CONTRAMARCO A BASE DE PERFILES BATIENTE (LINEA SERIE 50 EUROVENT), ACCESORIOS: RIEL AEREO, CARRETILLAS, BISAGRAS PARA PUERTA EUROVENT DE 2 PALAS, CHAPA DE GANCHO 455 PHILLIPS O SIMILAR Y JALADERAS TIRADOR. INLCUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, COLOCACIÓN, TORNILLERÍA GALVANIZADA, VINIL, FELPA, ACRILASTIC PARA SELLADO DE CONTRAMARCO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
	PZA.
	                       3.00 
	 
	$0.00

	LAB-HCC06
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA INTERIOR BATIENTE (PA-06, PA-07), DE 0.85-1.20 M ANCHO X 2.20 M ALTURA (VER DETALLE EN PLANO) DE ALUMINIO CUPRUM ANODIZADO COLOR NATURAL. CONSTRUCCIÓN A BASE DE 1 HOJA ABATIBLE A 90°, CON PERFILES DE 1.750" (CERCO, INTERMEDIO Y CABEZAL LINEA PANORAMA) RECUBIERTO CON PANEL DE ALUMINIO LISO DOBLE VISTA Y CONTRA MARCO A BASE DE PERFILES TIPO BOLSA LISA Y BATIENTE DE 2.000" X 1.250". ACCESORIOS: BISAGRAS DE PIVOTE, BARRAS DE EMPUJE, PLACAS PARA BARRA DE EMPUJE Y CHAPA DE PALETA PARA LINEA 3 TIPO ADAMS RITE. INLCUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, COLOCACIÓN, TORNILLERÍA GALVANIZADA, VINIL, FELPA, ACRILASTIC PARA SELLADO DE CONTRAMARCO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
	PZA.
	                       7.00 
	 
	$0.00

	LAB-HCC07
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PLEGADIZA (PA-08) DE 2.00M ANCHO X 2.20 M ALTURA (VER DETALLE EN PLANO) DE ALUMINIO CUPRUM ANODIZADO COLOR NATURAL. CONSTRUCCIÓN A BASE DE 4 HOJAS PLEGABLES DE 0.50M ANCHO X 2.20 M ALTURA, CON PERFILES Y CERCO, ZOCLO, INTERMEDIO Y CABEZAL DE 3", RECUBIERTOS CON PANEL DE ALUMINIO LISO DOBLE VISTA Y LOUVER DE CELOSÍA FIJA, CONTRAMARCO A BASE DE PERFILES TIPO BOLSA LISA DE 2.000" X 1.250" ACCESORIOS: BISAGRAS PARA PUERTA DE 2 PALAS, CHAPA DE GANCHO 455 PHILLIPS O SIMILAR, JALADERAS TIRADOR Y PASADORES DE MAROMA. INLCUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, COLOCACIÓN, TORNILLERÍA GALVANIZADA, VINIL, FELPA, ACRILASTIC PARA SELLADO DE CONTRAMARCO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
	PZA.
	                       4.00 
	 
	$0.00

	LAB-HCC08
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA EXTERIOR BATIENTE (PA-14), DE 0.80 M ANCHO X 2.20 M ALTURA, DE ALUMINIO CUPRUM ANODIZADO COLOR NATURAL. CONSTRUCCIÓN A BASE DE 1 HOJA ABATIBLE A 90°, CON PERFILES DE 1.750" (CERCO, INTERMEDIO Y CABEZAL LINEA PANORAMA) RECUBIERTO CON PANEL DE ALUMINIO LISO DOBLE VISTA Y CELOSÍA FIJA TIPO LOUVER Y CONTRA MARCO A BASE DE PERFILES TIPO BOLSA LISA Y BATIENTE DE 2.000" X 1.250". ACCESORIOS: BISAGRAS DE PIVOTE, BARRAS DE EMPUJE, PLACAS PARA BARRA DE EMPUJE Y CHAPA DE PALETA PARA LINEA 3 TIPO ADAMS RITE. INLCUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, COLOCACIÓN, TORNILLERÍA GALVANIZADA, VINIL, FELPA, ACRILASTIC PARA SELLADO DE CONTRAMARCO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
	PZA.
	                       3.00 
	 
	$0.00

	LAB-HCC09
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA TIPO LOUVER (VA-05), DE 0.80 M ANCHO X 0.40 M ALTURA, DE ALUMINIO CUPRUM ANODIZADO COLOR NATURAL. CONSTRUCCIÓN A BASE DE 1 MARCO FIJO CON PERFILES TIPO BOLSA DE 2" CON CELOSÍA FIJA DE ALUMINIO. INLCUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, COLOCACIÓN, TORNILLERÍA GALVANIZADA ACRILASTIC PARA SELLADO DE CONTRAMARCO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
	PZA
	                       7.00 
	 
	$0.00




	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
	UNIDAD
	 CANTIDAD 
	 P. UNITARIO 
	IMPORTE

	LAB-HCC10
	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE MÓDULO DE MAMPARA (MA-01) DE 1.60M DE ANCHO X 1.90 MT DE ALTURA TOTAL (VER DETALLE DE DISEÑO EN PLANO DE CANCELERÍA Y HERRERÍA), A BASE DE POSTES DE ALUMINIO COLOR NATURAL ADONIZADO EN CUADRADO DE 1 1/4", MARCOS DE PERFIL DE 3"(CERCOS), CON REFUERZO CENTRAL HORIZONTAL Y CUBIERTA DE ACRÍLICO BLANCO DE 4MM DE ESPESOR., CON PUERTA DE 1.00 M DE ANCHO X 1.71 M DE ALTURA, FIJO DE 0.56 M DE ANCHO X 1.71 M DE ALTURA. ACCESORIOS: JALADERA TIPO TROMPA DE ELEFANTE, BISAGRAS, PASADOR MODELO 31 MARCA PHILLIPS Y RESBALÓN DE NYLON PARA CANCEL DE BAÑO MCA. HERRALUM. INLCUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, COLOCACIÓN, TORNILLERÍA, REMACHES, GALVANIZADA, VINIL, FELPA, ACRILASTIC PARA SELLADO DE CONTRAMARCO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
	PZA
	                       2.00 
	 
	$0.00

	LAB-HCC11
	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE MÓDULO DE MAMPARA (MA-02) DE 0.95M DE ANCHO X 1.90 MT DE ALTURA TOTAL (VER DETALLE DE DISEÑO EN PLANO DE CANCELERÍA Y HERRERÍA), A BASE DE POSTES DE ALUMINIO COLOR NATURAL ADONIZADO EN CUADRADO DE 1 1/4", MARCOS DE PERFIL DE 3"(CERCOS), CON REFUERZO CENTRAL HORIZONTAL Y CUBIERTA DE PANEL DE ALUMINIO LISO DOBLE VISTA, CON PUERTA DE 0.60 M DE ANCHO X 1.71 M DE ALTURA, FIJO DE 0.31 M DE ANCHO X 1.71 M DE ALTURA. ACCESORIOS: JALADERA TIPO TROMPA DE ELEFANTE, BISAGRAS, PASADOR MODELO 31 MARCA PHILLIPS Y RESBALÓN DE NYLON PARA CANCEL DE BAÑO MCA. HERRALUM. INLCUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, COLOCACIÓN, TORNILLERÍA, REMACHES, GALVANIZADA, VINIL, FELPA, ACRILASTIC PARA SELLADO DE CONTRAMARCO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
	PZA
	                       4.00 
	 
	$0.00

	LAB-HCC12
	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE MAMPARA (MA-03) DE 1.20 MT DE ALTURA POR 0.50 MT DE ANCHO (VER DETALLE DE DISEÑO EN PLANO DE CANCELERÍA Y HERRERÍA), PARA MINGITORIO, CON PERFIL DE ALUMINIO CUPRUM DE 3”, COLOR NATURAL ADONIZADO CON CUBIERTA DE PANEL DE ALUMINIO LISO DOBLE VISTA. INCLUYE: FIJACIÓN DE MAMPARA C/TAQUETES Y TORNILLOS, REMACHES, CORTES, SELLADO GENERAL CON SILICÓN ANTIHONGOS, SELLADOR ACRILASTIC EN MARCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	                       3.00 
	 
	$0.00

	LAB-HCC13
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 6MM DE 2.40 M. DE ANCHO X 0.75 M. DE ALTURA, CON MARCO DE ALUMINIO DE 1" DE ESPESOR, FIJADO A MURO EXISTENTE.  INCLUYE: ESPEJO DE 6MM. DE ESPESOR, PERFILES DE ALUMNIO, CORTES, DESPERDICIOS, PEGAMENTO ESPECIAL PARA FIJACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	                       2.00 
	 
	$0.00

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL CAPÍTULO 3. HERRERÍA Y CANCELERÍA 
	$0.00

	C4
	CAPÍTULO 4. INSTALACIONES
	 
	 
	 
	 

	C 4.1
	4.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
	 
	 
	 
	 

	LAB-IEL01
	TERMINACIÓN DE SALIDA DE ALUMBRADO (ARBOTANTE) CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA DE 17 MM. Ó 21 MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1MT APROX. DE TUBERIA CONDUIT PVC USO PESADO DE 16 MM Ó 21 MM, CONEXION A TUBERIA EXISTENTE EN LOSA DE ENTRE PISO, CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO, CABLE CALIBRE INDICADO, (VER PLANO ELÉCTRICO), TAPA GALVANIZADA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO P/ SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	SAL
	                     12.00 
	 
	$0.00




	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
	UNIDAD
	 CANTIDAD 
	 P. UNITARIO 
	IMPORTE

	LAB-IEL02
	SALIDA CON CHALUPA O CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA DE 3/4", PARA FUTURA INSTALACIÓN ELECTRICA DE CONTACTO Y/O APAGADOR INCLUYE: TRAZO, RANURAS, TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC USO PESADO DE 16 MM o 21MM, GUÍA (VER PLANO ELÉCTRICO), NO INCLUYE CABLEADO, Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	SAL
	                   120.00 
	 
	$0.00

	LAB-IEL03
	SALIDA DE ALIMENTACION ELÉCTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: TRAZO, CENTRO DE CARGA Q02, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC USO PESADO DE 16 MM Ó 21 MM, GUÍA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	SAL
	                       2.00 
	 
	$0.00

	LAB-IEL04
	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 25MM, PARA CENTROS DE CARGA EN PLANTA ALTA, INSTALACIÓN BAJO PLAFÓN DE ENTREPISO, INCLUYE: TRAZO, ELEVACIONES, COPLES, RIEL UNICANAL 4"X2", ABRAZADERAS PARA RIEL UNICANAL DE 16 MM. Ó 21 MM, ESPÁRRAGOS DE 5/16", DOBLE TUERCA, RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 5/16", (VER PLANO ELÉCTRICO) PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO P/ SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	ML
	                   121.00 
	 
	$0.00

	LAB-IEL05
	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE CIRCUITO ALIMENTADOR (4 CAL. 6 Y 1 CAL. 8 PARA TIERRA) DESDE TABLERO I LINE A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 100 A. EN LABORATORIOS, INCLUYE: CABLE CALIBRE INDICADO MCA. CONDUMEX, SIMILAR O SUPERIOR, CONEXIONES EN LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS EXISTENTES DE AMBOS TABLEROS, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE KIT DE BARRA DE TIERRA MOD. PK27GTA, MCA. SQUARE D, A CONDUCTORES DE TIERRA DE LOS CIRCUITOS EXISTENTES EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, PEINADO DE CIRCUITOS EN AMBOS TABLEROS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	SAL
	                       6.00 
	 
	$0.00

	LAB-IEL06
	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE CIRCUITO ALIMENTADOR (4 CAL. 1/0 Y 1 CAL. 6 PARA TIERRA) DESDE TABLERO I LINE A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 225 A. (LAB, SEMICONDUCTORES PARA PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES), INCLUYE: CABLE CALIBRE INDICADO MCA. CONDUMEX, SIMILAR O SUPERIOR, CONEXIONES EN LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS EXISTENTES DE AMBOS TABLEROS, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE KIT DE BARRA DE TIERRA MOD. PK27GTA, MCA. SQUARE D, A CONDUCTORES DE TIERRA DE LOS CIRCUITOS EXISTENTES EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, PEINADO DE CIRCUITOS EN AMBOS TABLEROS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	SAL
	                       1.00 
	 
	$0.00

	LAB-IEL07
	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE CIRCUITO ALIMENTADOR DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A CENTRO DE CARGA Q02 EXISTENTE, DE CENTRO DE CARGA QO2 EXISTENTE A CONDENSADOR Y A EVAPORADOR, INCLUYE: CABLE CALIBRE INDICADO MCA. CONDUMEX, SIMILAR O SUPERIOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2X20 EN CENTRO DE CARGA Q02 EXISTENTE, CONEXIONES EN LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS EN AMBOS TABLEROS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	SAL
	                     12.00 
	 
	$0.00

	LAB-IEL08
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA "NQ304AB100S" MCA. SQUARE D, SIMILAR O SUPERIOR, CONECTADO A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN (LAB, SEMICONDUCTORES PARA PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES), INCLUYE: CIRCUITO ALIMENTADOR (4 CAL. 6 Y 1 CAL 8 PARA TIERRA), INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO3060 MARCA SQUARE D O SIMILIAR, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE KIT DE BARRA DE TIERRA MOD. PK27GTA, MCA. SQUARE D, DUCTO CUADRADO DE 10X10X60CM, CONTRA Y MONITOR DE 1" GALVANIZADO, TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO TX DE 5/16”, CURVAS, COPLES, CONECTORES, INSTALACION, SUJETADO, RIEL UNICANAL 2”X2”, ABRAZADERAS PARA RIEL UNICANAL, , PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	                       1.00 
	 
	$0.00





	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
	UNIDAD
	 CANTIDAD 
	 P. UNITARIO 
	IMPORTE

	LAB-IEL09
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNITICO HDL36030 EN TABLERO I LINE PARA ALIMENTACIÓN DE ILUMINACIÓN
	PZA
	                       1.00 
	 
	$0.00

	LAB-IEL10
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNITICO 1X20 MCA. SQUARE D O SIMILAR EN CENTRO DE CARGA "NQ304AB100S"
	PZA
	                     17.00 
	 
	$0.00

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 4.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
	                                -   

	C 4.2
	4.2 INSTALACIÓN DE INTERNET
	 
	 
	 
	 

	LAB-INT01
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE PVC DE 1" INCLUYE: RANURAS, SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE TUBO A TUBERIA EXISTENTE, CURVAS Y CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 25 MM.  DE DIAMETRO (VER PLANO DE RED), TAPA, TERMINADO CON GUIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	PZA.
	                       3.00 
	 
	$0.00

	LAB-INT02
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE PVC DE 3/4" INCLUYE: RANURAS, SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE TUBO A TUBERIA EXISTENTE, CURVAS Y CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 25 MM.  DE DIAMETRO (VER PLANO DE RED TIC 01), TAPA, TERMINADO CON GUIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	SAL.
	                       8.00 
	 
	$0.00

	LAB-INT03
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHALUPA DE PVC INCLUYE: RANURAS, SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE TUBO A TUBERIA EXISTENTE, CURVAS Y CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 25 MM.  DE DIAMETRO (VER PLANO DE RED TIC 01), TAPA, TERMINADO CON GUIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	SAL.
	                     26.00 
	 
	$0.00

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 4.2 INSTALACIÓN DE INTERNET 
	                                -   

	C 4.3
	4.3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
	 
	 
	 
	 

	LAB-IHS01
	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA BAJO PLAFÓN CON TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" DE 3/4", (VER PLANO DE INSTALACIONES). INCLUYE: CONEXIÓN A TUBERÍA PRINCIPAL, CONEXIONES, SUJECIÓN EN MUROS O PLAFÓN (LOSA), MEDIANTE RIEL UNICANAL 4"X2", ABRAZADERAS PARA RIEL UNICANAL DE 16 MM. Ó 21 MM, ESPÁRRAGOS DE 5/16", DOBLE TUERCA, RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 5/16" A CADA 3MT Y/O EN CAMBIOS DE DIRECCIÓN, CODOS, COPLES, HERRAMIENTA, SOLDADURA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	ML
	                     33.14 
	 
	$0.00

	LAB-IHS02
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA CON TUBERÍA TUBOPLUS DE 1 1/4” Ø (VER PLANO DE INSTALACIONES). INCLUYE; CODOS, COPLES, HERRAJES NECESARIOS PARA SUJECIÓN DE TUBERÍA, EQUIPO, PREPARACIONES DE PASO EN LOSA, CONEXIÓN A TINACO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	ML
	                     59.00 
	 
	$0.00

	LAB-IHS03
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA CON TUBERÍA TUBOPLUS DE 3/4”Ø (VER PLANO DE INSTALACIONES). INCLUYE; CODOS, COPLES, HERRAJES NECESARIOS PARA SUJECIÓN DE TUBERÍA, EQUIPO, PREPARACIONES DE PASO EN LOSA, CONEXIÓN A TINACO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	ML
	                     53.00 
	 
	$0.00



	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
	UNIDAD
	 CANTIDAD 
	 P. UNITARIO 
	IMPORTE

	LAB-IHS04
	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y AMACIZADO DE LAVABO MODELO LV MARCUS LAVABO CERÁMICO DE SOBRE CUBIERTA CON REBOSADERO, COLOR BLANCO, MCA. HELVEX O SIMILAR, INCLUYE; LLAVE DE TEMPORIZADORA MOD. TV -122 MCA. HELVEX, O SIMILAR, CÉSPOL PARA LAVABO MOD. 2218A FLEXIBLE, BOTE CHICO, CON PUSH BUTTON MCA. FLEXIMATIC O SIMILAR, VALVULA ANGULAR CON CUERDA INTERIOR DE 1/2” MCA. NACOBRE O SIMILAR, CONECTOR CRE DE 1/2", MANGUERA FEXIBLE PARA LAVABO, SELLADO GENERAL CON SILICON BLANCO ANTIHONGOS, CINTA TEFLON PARA ROSCAS, CONEXIONES A SALIDAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA.
	                       6.00 
	 
	$0.00

	LAB-IHS05
	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y AMACIZADO DE SANITARIO MODELO AUSTRAL CON BOTÓN (3.8 LPD), COLOR BLANCO, MCA. HELVEX O SIMILAR, INCLUYE; TORNILLOS DE FIJACIÓN, TAQUETES, RONDANAS Y CUBRE TORNILLOS, ASIENTO Y TAPA ELONGADO CIERRE ESTANDAR COLOR BLANCO MCA. HELVEX O SIMILAR, VALVULA ANGULAR CON CUERDA INTERIOR DE 1/2” MCA. NACOBRE O SIMILAR, CONECTOR CRE DE 1/2", MANGUERA FEXIBLE P/WC, CUELLO DE CERA, Y DEMÁS ACCESORIOS, SELLADO GENERAL CON SILICÓN BLANCO ANTIHONGOS, CONEXIONES A SALIDAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	                       6.00 
	 
	$0.00

	LAB-IHS06
	SUMNISTRO, COLOCACIÓN Y AMACIZADO DE MINGITORIO SECO MOJAVE MODELO MG MOJAVE TDS2, COLOR BLANCO, INCLUYE; ANCLAS PARA FIJACIÓN DE ACERO INOXIDABLE, TORNILLOS, CONEXIÓN A DRENAJE, SELLADO GENERAL CON SILICÓN BLANCO ANTIHONGOS PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	                       3.00 
	 
	$0.00

	LAB-IHS07
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA DE EMERGENCIA MOD. GC-410-C, O SIMILAR REGADERA FABRICADA CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 1 1/4”, CONEXIONES GALVANIZADAS DE 1 1/4". RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EN COLOR VERDE/AMARILLO. TOMA DEL AGUA DE 1¼” NPT HEMBRA A 2.32M DEL NIVEL DEL SUELO, CAMPANA EN ACERO INOXIDABLE DE 10" DE DIÁMETRO, DISCO REGULABLE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROPORCIONA FLUJO CONSTANTE PARA LA DESINFECCIÓN DEL CUERPO, VÁLVULA DE LA REGADERA DE 1 ¼”, ACCIONADA MEDIANTE JALADERA DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: MATERIAL, BRIDA DE ANCLAJE A PARED DE ACERO AL CARBÓN DE ½” DE ESPESOR POR 5" DE DIÁMETRO CON CUATRO PERFORACIONES PARA SUJECIÓN., CONEXIÓN A SALIDA HIDRÁULICA DE 1 ¼”, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	PZA
	                       1.00 
	 
	$0.00

	LAB-IHS08
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA CON LAVAOJOS INTEGRADO, CHAROLA Y CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE, MOD. GC-110-CO SIMILAR, REGADERA MIXTA FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 1 1/4”, CONEXIONES GALVANIZADAS DE 1 1/4" Y 1/2" RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EN COLOR VERDE/AMARILLO. CUENTA CON ACTIVACIÓN MEDIANTE JALADERA TRIANGULAR Y UN LAVAOJOS CON ACCIONADOR DE PALANCA, AMBOS CON VÁLVULAS DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: MATERIAL, CAMPANA Y DIFUSOR DE REGADERA, CHAROLA CON ASPERSORES PARA LAVAOJOS, Y BRIDA DE ANCLAJE EN TRES PUNTOS, CONEXIÓN A SALIDA HIDRÁULICA DE 1 ¼”, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN,
	PZA
	                       1.00 
	 
	$0.00





	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
	UNIDAD
	 CANTIDAD 
	 P. UNITARIO 
	IMPORTE

	LAB-IHS09
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FREGADERO DE UNA CUBETA Y ESCURIDOR DERECO Y/O IZQUIERDO, DE ACERO INOXIDABLE DE 510 MM DE ANCHO POR 950 MM DE LARGO Y 150 MM DE PRFUNDIDAD MCA. TEKA O SIMILAR, EMPOTRADA SOBRE MESA DE TRABAJO EXISTENTE, INCLUYE: SELLADO CON SILICÓN ANTIHONGOS, LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO PARA FREGADERO SIN CUBIERTA 28 X 9.5 X 5 CM CROMADO MARCA RUGO O SIMILAR, VALVULA ANGULAR, CONECTOR FLEXIBLE, CESPOL PARA FREGADERO MODELO 3730CM BOTE GRANDE CON CONTRACANASTA MARCA DICA O SIMILAR, HERRAJES Y CONEXIONES A SALIDAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	                     10.00 
	 
	$0.00

	LAB-IHS10
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FREGADERO DE ACERO INOXODABLE MOD. 1400.510 1C 1E MCA. TEKA O SIMILAR, EMPOTRADA SOBRE MESA DE TRABAJO EXISTENTE, INCLUYE: SELLADO CON SILICÓN ANTIHONGOS, LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO PARA FREGADERO SIN CUBIERTA 28 X 9.5 X 5 CM CROMADO MARCA RUGO O SIMILAR, VALVULA ANGULAR, CONECTOR FLEXIBLE, CESPOL PARA FREGADERO MODELO 3730CM BOTE GRANDE CON CONTRACANASTA MARCA DICA O SIMILAR, HERRAJES Y CONEXIONES A SALIDAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	                       1.00 
	 
	$0.00

	LAB-IHS11
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA URREA O SIMILAR, DE FORMA CUADRADA CON SALIDA UNIVERSAL, CON REJILLA DE METAL CROMADO, INCLUYE; MATERIALES PARA CONEXION A SALIDA SANITARIA DE 4, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	                       4.00 
	 
	$0.00

	LAB-IHS12
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON REGISTRO, CON SALIDA UNIVERSAL, CON REJILLA DE METAL CROMADO, INCLUYE; MATERIALES PARA CONEXION A SALIDA SANITARIA DE 4", MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	                       2.00 
	 
	$0.00

	LAB-IHS13
	SUMINISTRO DE TINACO TRICAPA CON CAPACIDAD PARA 2500 LITROS MCA. ROTOPLAS. O SIMILAR, INCLUYE: KIT DE ACCESORIOS.
	PZA
	                       1.00 
	 
	$0.00

	LAB-IHS14
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE 1 1/4"Ø TUBO PLUS, PARA CONTROL DE TINACOS-RAMAL PRINCIPAL Y/O ALIMENTACIÓN PRINCIPAL, INCLUYE: ACCESORIOS DE CONEXIÓN, DOS TUERCAS UNIÓN 1 1/4", MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	                       2.00 
	 
	$0.00

	LAB-IHS15
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE 1"Ø TUBO PLUS, PARA CONTROL DE TINACOS-RAMAL PRINCIPAL Y/O ALIMENTACIÓN PRINCIPAL, INCLUYE: ACCESORIOS DE CONEXIÓN, DOS TUERCAS UNIÓN 1", MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	                       2.00 
	 
	$0.00

	LAB-IHS16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE 3/4"Ø TUBO PLUS, PARA CONTROL DE TINACOS-RAMAL PRINCIPAL Y/O ALIMENTACIÓN PRINCIPAL, INCLUYE: ACCESORIOS DE CONEXIÓN, DOS TUERCAS UNIÓN 3/4", MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	                       5.00 
	 
	$0.00

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 4.3 INSTALACIONES HIDROSANITANITARIAS 
	$0.00




	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
	UNIDAD
	 CANTIDAD 
	 P. UNITARIO 
	IMPORTE

	C 4.4
	4.4 INSTALACIONES ESPECIALES
	 
	 
	 
	 

	LAB-IES01
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DIVIDIDO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIDEA, SIMILAR O SUPERIOR. CON CAPACIDAD DE 1 TON, MODELO MINISPLIT HIGH WALL MAS12C2EZi 12000 BTU INVERTER ALTA EFICIENCIA S/F 220/1/60 REFRIGERANTE R32 NUEVA GENERACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FORRO DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE DE 3 A 6 METROS DE DISTANCIA ENTRE EVAPORADOR Y CONDENSADOR, CONTROL REMOTO, GARANTÍA SEGÚN PRODUCTO, PRUEBA DE ARRANQUE Y PARO, DE ENFRIAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	PZA.
	                       1.00 
	 
	$0.00

	LAB-IES02
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DIVIDIDO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIDEA, SIMILAR O SUPERIOR. CON CAPACIDAD DE 1.5 TON, MODELO MINISPLIT HIGH WALL MAS12C2EZi 12000 BTU INVERTER ALTA EFICIENCIA S/F 220/1/60 REFRIGERANTE R32 NUEVA GENERACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FORRO DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE DE 3 A 6 METROS DE DISTANCIA ENTRE EVAPORADOR Y CONDENSADOR, CONTROL REMOTO, GARANTÍA SEGÚN PRODUCTO, PRUEBA DE ARRANQUE Y PARO, DE ENFRIAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	PZA.
	                       1.00 
	 
	$0.00

	LAB-IES03
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DIVIDIDO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIDEA, SIMILAR O SUPERIOR. CON CAPACIDAD DE 2 TON, MODELO MINISPLIT HIGH WALL MAS12C2EZi 12000 BTU INVERTER ALTA EFICIENCIA S/F 220/1/60 REFRIGERANTE R32 NUEVA GENERACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FORRO DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE DE 3 A 6 METROS DE DISTANCIA ENTRE EVAPORADOR Y CONDENSADOR, CONTROL REMOTO, GARANTÍA SEGÚN PRODUCTO, PRUEBA DE ARRANQUE Y PARO, DE ENFRIAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	PZA.
	                     10.00 
	 
	$0.00

	LAB-IES04
	SUMNISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR AXIAL DIRECTO MCA.  SOLER & PALAU O SIMILAR MODELO HXM315 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	PZA.
	                       3.00 
	 
	$0.00

	LAB-IES06
	SUMNISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR AXIAL DIRECTO MCA.  SOLER & PALAU O SIMILAR MODELO HXB400 L 1/8 HP 1625 RPM 127 V. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	PZA.
	                       4.00 
	 
	$0.00

	LAB-IES07
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 1/2" TIPO "L" PARA SALIDAS ESPECIALES DE AIRE COMPRIMIDO, GAS Y VACÍO, (VER EN PLANO DE INSTALACIONES ESPECIALES), EL PRECIO INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN Y ELEVACIONES, ANDAMIOS, CORTE Y DEMOLICIÓN DE PISO HASTA DE 3CM. DE ESPESOR, RESANE DE PISO, SUJECIÓN EN MUROS O PLAFÓN (LOSA), MEDIANTE RIEL UNICANAL 2"X2", ABRAZADERAS PARA RIEL UNICANAL DE 16 MM. Ó 21 MM, ESPÁRRAGOS DE 5/16", DOBLE TUERCA, RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 5/16" A CADA 3MT Y/O EN CAMBIOS DE DIRECCIÓN. MATERIAL, CODOS A 45 Y 90, COPLES, TE, REDUCCIONES, TAPON CAPA, SOLDADURA DE ESTAÑO-PLOMO, GAS, SOPLETE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	                   155.64 
	 
	$0.00




	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
	UNIDAD
	 CANTIDAD 
	 P. UNITARIO 
	IMPORTE

	 
	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 4.4 INSTALACIONES ESPECIALES 
	$0.00

	 
	 
	 
	
	 TOTAL CAPÍTULO 4. INSTALACIONES 
	$0.00

	C5
	CAPÍTULO 5 OBRA EXTERIOR
	 
	 
	 
	 

	LAB-OEX01
	BORDILLO DE CONCRETO DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 10X30 CM, F´C= 150 KG/CM2, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE A COLAR, COLADO, MATERIALES, CIMBRA METALICA, EXCAVACIONES Y RELLENOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO P/SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	                     26.05 
	 
	$0.00

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL CAPÍTULO 5. OBRA EXTERIOR 
	                                -   

	 
	 SUB TOTAL 
	$0.00

	
	 16 %  I.V.A 
	$0.00

	
	 TOTAL 
	$0.00














